## Zawory i aparatura
Wykaz urządzeń oraz osprzętu niezbędnego do wykonania instalacji sprężonego powietrza
L.p. | Nazwa | Oznaczenie technologiczne | Wykaz urządzeń/osprzętu wraz z informacja w zakresie dostawy przez Wykonawcę
- | - | -
1 | Zawór odcinający - reczny | HV-001 | na stanie Zamawiajacego
2 | kompensator liniowy | EJ-001 | na stanie Zamawiajacego
3 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-002 | na stanie Zamawiajacego
4 | Presostat KP36 | PS-002 | na stanie Zamawiajacego
5 | Filtr dokładny | CF-001 | dostarcza Wykonawca
6 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-003 | na stanie Zamawiajacego
7 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-010 | na stanie Zamawiajacego
8 | Manometr zegarowy | PG-011 | na stanie Zamawiajacego
9 | Przetwornik wilgotności | MT- 001 | na stanie Zamawiajacego
10 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-004 | na stanie Zamawiajacego
11 | Zawór bezpieczeństwa | SFV-094 | na stanie Zamawiajacego
12 | Płytka bezpieczeństwa | SFV-090 | na stanie Zamawiajacego
13 | Zawór upustowy | SV-020 | na stanie Zamawiajacego
Linia pomiarowa PA-150
14 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-300 | na stanie Zamawiajacego
15 | Manometr zegarowy | PG-301 | na stanie Zamawiajacego
16 | Reduktor cisnienia | PR-302 | na stanie Zamawiajacego
17 | Manometr zegarowy | PG-303 | na stanie Zamawiajacego
18 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-304 | na stanie Zamawiajacego
19 | Zawór upustowy | SV-310 | na stanie Zamawiajacego
20 | Zawór regulacyjny | CV-380 | na stanie Zamawiajacego
21 | Zawór regulacyjny | CV-360 | *na stanie Zamawiajacego
22 | Zawór upustowy | SV-320 | na stanie Zamawiajacego
23 | Manometr zegarowy | PG-321 | na stanie Zamawiajacego
24 | Przetwornik Temperatury | TT-322 | na stanie Zamawiajacego
25 | Kryza LA | VI-325 | **na stanie Zamawiajacego
26 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-323 | na stanie Zamawiajacego
27 | Przetwornik ciśnienia - różnicowy | PDT-324 | na stanie Zamawiajacego
28 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-330 | na stanie Zamawiajacego
29 | Zawór upustowy | SV-340 | na stanie Zamawiajacego
Linia pomiarowa PB-100
30 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-200 | na stanie Zamawiajacego
31 | Manometr zegarowy | PG-201 | na stanie Zamawiajacego
32 | Reduktor cisnienia | PR-202 | na stanie Zamawiajacego
33 | Manometr zegarowy | PG-203 | na stanie Zamawiajacego
34 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-204 | na stanie Zamawiajacego
35 | Zawór upustowy | SV-210 | na stanie Zamawiajacego
36 | Zawór regulacyjny | CV-280 | na stanie Zamawiajacego
37 | Zawór regulacyjny | CV-260 | *na stanie Zamawiajacego
38 | Zawór upustowy | SV-220 | na stanie Zamawiajacego
39 | Manometr zegarowy | PG-221 | na stanie Zamawiajacego
40 | Przetwornik Temperatury | TT-222 | na stanie Zamawiajacego
41 | Kryza LB | VI-225 | **na stanie Zamawiajacego
42 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-223 | na stanie Zamawiajacego
43 | Przetwornik ciśnienia - różnicowy | PDT-224 | na stanie Zamawiajacego
44 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-230 | na stanie Zamawiajacego
45 | Manometr zegarowy | PG-140 | na stanie Zamawiajacego
Linia pomiarowa PC-50
46 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-100 | na stanie Zamawiajacego
47 | Manometr zegarowy | PG-101 | na stanie Zamawiajacego
48 | Reduktor cisnienia | PR-102 | na stanie Zamawiajacego
49 | Manometr zegarowy | PG-103 | na stanie Zamawiajacego
50 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-104 | na stanie Zamawiajacego
51 | Zawór upustowy | SV-110 | na stanie Zamawiajacego
52 | Zawór regulacyjny | CV-180 | na stanie Zamawiajacego
53 | Zawór upustowy | SV-120 | na stanie Zamawiajacego
54 | Manometr zegarowy | PG-121 | na stanie Zamawiajacego
55 | Przetwornik Temperatury | TT-122 | na stanie Zamawiajacego
56 | Kryza LC | VI-125 | **na stanie Zamawiajacego
57 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-123 | na stanie Zamawiajacego
58 | Przetwornik ciśnienia - różnicowy | PDT-124 | na stanie Zamawiajacego
59 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-130 | na stanie Zamawiajacego
60 | Przetwornik ciśnienia - różnicowy | PDT-440 | na stanie Zamawiajacego
| MTS jest poza zakresem projektowania | MTS1
61 | Przetwornik ciśnienia - różnicowy | PDT-430 | x
62 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-431 | x
63 | Płytka bezpieczeństwa | SFV-092 | x
64 | Zawór bezpieczeństwa | SFV-093 | x
Linia WA-150
65 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-450 | na stanie Zamawiajacego
66 | Zawór regulacyjny | CV-460 | *na stanie Zamawiajacego
67 | Manometr zegarowy | PG-500 | na stanie Zamawiajacego
68 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-510 | na stanie Zamawiajacego
Linia WB-50
69 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-470 | na stanie Zamawiajacego
70 | Zawór regulacyjny | CV-480 | *na stanie Zamawiajacego
71 | Manometr zegarowy | PG-520 | na stanie Zamawiajacego
72 | Przetwornik Temperatury | TT-521 | na stanie Zamawiajacego
73 | Kryza WB | VI-524 | **na stanie Zamawiajacego
74 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-522 | na stanie Zamawiajacego
75 | Przetwornik ciśnienia - różnicowy | PDT-523 | na stanie Zamawiajacego
76 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-530 | na stanie Zamawiajacego
Linia WC-25
Zasilanie spr. pow. z głównego systemu
78 | Zawór ręczny | HV-406 | na stanie Zamawiajacego
79 | Reduktor cisnienia | PR-406 | dostarcza Wykonawca
80 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-407 | na stanie Zamawiajacego
81 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-409 | na stanie Zamawiajacego
82 | Zawór zwrotny | NRV-409 | dostarcza Wykonawca
Zasilanie spr. pow. lokalnie
83 | Zawór ręczny | HV-401 | na stanie Zamawiajacego
84 | Reduktor cisnienia | PR-401 | na stanie Zamawiajacego
85 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-402 | na stanie Zamawiajacego
86 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-405 | na stanie Zamawiajacego
87 | Zawór zwrotny | NRV-405 | dostarcza Wykonawca
88 | Zawór bezpieczeństwa | SFV-091 | na stanie Zamawiajacego
89 | Manometr zegarowy | PG-410 | na stanie Zamawiajacego
| WS-415 jest poza zakresem projektowania | WS-415
90 | Przetwornik wilgotności | MT-411 | x
91 | Przetwornik Temperatury | TT-412 | x
92 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-413 | x
93 | Przetwornik ciśnienia - różnicowy | PDT-414 | x
94 | Przetwornik Temperatury | TT-420 | x
95 | Kryza WB | **VI-423 | x
96 | Przetwornik cisnienia - jednokanałowy | PT-421 | x
97 | Przetwornik ciśnienia - różnicowy | PDT-422 | x
98 | Zawór odcinający - automatyczny | BV-550 | na stanie Zamawiajacego
99 | Zawór odcinający - ręczny | HV-002 | na stanie Zamawiajacego
* - dokumentacja rysunkowa nie zawiera pełnego osprzętu zaworu
** - kołnierze przy kryzach powinny byc zamontowane w specjalny sposób - opis w pliku "Spawanie kolnierza.pdf"(załacznik nr 3do OPZ)
Wykonawca dostarcza także:
1 | Zestaw kołnierzy, kolanek oraz redukcji srednicy niezbędny do wykonania całej instalacji spręzonego powietrza wg. schematu technologicznego załączonego do OPZ | x | Wymiary adekwatne do średnic rur przewidzianych w projekcie
2 | Rury ze stali nierdzewnej, min. stal 304L, opisane jak niżej | x | Średnice adekwatne do wybranego sprzętu
3 | Rury ze stali nierdzewnej, dokładne, do instalacji spożywczych na odcinki pomiarowe, opisane jak niżej | x | Średnice adekwatne do zastosowanych kryz pomiarowych
Dane dodatkowe
Wewnętrzne średnice rur dla odcinków pomiarowych |  |  | Srednice rur [mm] | długości [m]
1 | DN50 | PC-50, WB-50 | 53,00 ±0,25mm | 12
2 | DN100 | PB-100 | 107,10 ±0,25mm | 6
3 | DN150 | PA-150, WA-150 | 159,30 ±0,25mm | 12
Rury nierdzewne (dla całej instalacji sprężonego powietrza) |  |  | Srednice rur [mm] | długości [m]
| średnica zewn. |  | śr. wewn. | długość
| normatywna |  | mm | m
1 | DN25 |  | 28.5 | Do oszacowania
2 | DN40 |  | 43.1 | Do oszacowania
3 | DN50 |  | 53 | Do oszacowania
4 | DN80 |  | 82.5 | Do oszacowania
5 | DN100 |  | 107.1 | Do oszacowania
6 | DN150 |  | 159.3 | Do oszacowania
7 | DN200 |  | 206.5 | Do oszacowania
8 | DN300 |  | Do oszacowania | Do oszacowania

## Osprzęt przyłączeniowy
Wykaz elementów przyłączeniowych wymaganych do montażu osprzętu kontrolno-pomiarowego na instalacji sprężonego powietrza dla LWCiMP w budynku T1
Gniazda (mufy) i Króćce do przyspawania |  | Wymagane* | Na stanie
| Gniazda do wspawania 1/4" F -> MP-G1/4-50-1.4404 | 29 | 30 | Przetworniki PT i solenoidy SV-xxx | Na stanie Zamawiającego
| Gniazda do wspawania 1/2" F -> MP-G1/2-50-1.4404 | 8 | 10 | Przetworniki MT i TT | Na stanie Zamawiającego
| Króćce do wspawania 1/2" M + Nakrętki L/P | 14 | 14 | Manometry zegarowe PG | Na stanie Zamawiającego
| Redukcje - APLISENS 20x1.5 F -> G1/2 M | 16 | 16 | Przetworniki cisnienia różnicowe PDT | Na stanie Zamawiającego
| G1 F | 1 | 0 | Gniazdo dla zaworu bezpieczenstwa - 1" - SFV-091 | Gniazdo do wykonania przez Wykonawcę
| G2 F | 2 | 0 | Gniazdo dla zaworów bezpieczenstwa - 2" - SFV-093, SFV-094 | Gniazdo do wykonania przez Wykonawcę
Złączki zaciskowe, skręcane - DK-LOK ** |  | wymagane | Na stanie | Opis
| G1/4" M - rurka 8mm | 36 | 37 | Złączki do łączenia instalacji z przetwornikami ciśnienia (PDT) oraz zaworami upustowymi | Na stanie Zamawiającego
| G1/4" F - rurka 8mm | 8 | 8 | Złączki do pdłączenia przetworników PT przy kryzach | Na stanie Zamawiającego
| Trójnik - 8mm x3 | 8 | 8 | Złączki typu trójnik do połączeń przetworników cisnienia przy kryzach - PT i PDT | Na stanie Zamawiającego
| G1/2" F - rurka 8mm | 16 | 18 | Złączka do polączenia czujnika PDT przy kryzach (dodatkowo wymagane są redukcje M20x1.5 na G1/2B) | Na stanie Zamawiającego
* wg. obecnego projektu instalacji sprężonego powietrza
** rurka miedziana do kupienia